## Sheet1
安徽新华学院16#、18#、19#教学楼实验室弱电布线清单
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注
一、16#楼603实验室（共1间）
1 | 双口面板（含模块） | 一、执行标准：ISO/IEC11801-1、JB/T 8593 二、面板提供透明塑料标签条，带有语音数据区分标识块 三、面板颜色：象牙白 四、安装端口数：1P，2P，4P规格可选 五、螺丝孔隐藏式设计，外观美观 六、自带弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入 七、面板材质：ABS工程塑料，结实耐用 八、外形尺寸：86 X 86 mm 九、可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）KEYSTONE信息模块 十、使用温度：-10°C～60°C | 16 | 套 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
2 | 六类非屏蔽网线 | 一、产品参照GB/T 50312、GB/T 18015.5标准 二、最大带宽：250MHz 三、支持POE供电、用于计算机网络及数字安防等 五、绝缘材质：HDPE 六、线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线 七、导体直径：0.53mm 八、护套：PVC 九、直流电阻不平衡（线对导体间）：≤2% 十、直流电阻不平衡（线对间）：≤4% 十一、时延差（100M）：≤45ns 十二、特性阻抗（100MHz）：100±5Ω 十三、工作温度：-20～+60℃ 十四、包装长度：305米/箱 | 1 | 项 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿 | 投标单位根据图纸或现场测算
3 | 24口配线架 | 一、19英寸1U标准高度安装，模块化设计，正面带有透明标签盖和标识纸，背面有理线支架固定线缆，防止因外力而使端接脱落；产品符合YD/T 926.3、ISO/IEC 11801 E级、ANSI/TIA-568.2-D Cat6标准 二、安装要求：可拆卸式模块化配线架 三、端口数：24口满配白绿色模块 四、打线方式：180度 五、IDC线规：22-24AWG 六、金针：镀金50μ 七、带宽及应用：支持250MHz，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用 八、插拔次数：≥1000次 九、导线端接次数：≥250次 十、额定电压：125VAC 十一、额定电流：1.5A 十二、工作温度：-20°C～60°C | 2 | 套 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
4 | 理线架 | 一、用于机柜设备内缆线和跳线的梳理，使布线系统整洁美观，简洁 二、执行标准：YD/T926.3、ISO/IEC 11801 三、安装方式：1U机架式安装 四、结构：上下各12槽位（24口）、上下各24槽位（48口）供选择 五、板厚1.2mm，机械性能强 六、卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装 七、整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色，外观美观 | 2 | 只 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
5 | 48口接入交换机 | 二层网管交换机，交换容量432Gbps，包转发率108Mpps，48口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，云平台统一管理 | 1 | 台 | 华为、新华三、锐捷
6 | 光转电模块 | 传输距离100M | 1 | 台 | 华为、新华三、锐捷
7 | 600*600*1200mm落地机柜 | 执行标准：ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T 3047.8 工艺精湛、尺寸精密，极富时代气息 国际流行的烟灰色钢化玻璃前门； 网孔门可选 主体颜色可选： 国际流行电脑灰或黑色 可方便拆卸的左右侧门，全方位操作，多方位察看 材料： 全部选用优质冷轧钢板制作 表面处理： 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑 最大静态负载：60KG 工作温度：-5℃~+40℃ 相对湿度：≤85%（+30℃时） | 1 | 台 | 国产优质
8 | PDU | 符合YD/T2063、GB2099.3、GB1002标准要求 插口数：8位新国标五孔 安装要求：标准19英寸安装 材质：铝合金材质，聚碳（阻烯VO级） 保护功能：防雷防浪涌、电源指示灯功能 进线规格：3x1.0平方 进线长度：2米 输入输出电流：10A 适用电压：220V  | 1 | 只 | 国产优质
9 | 桥架 | 200*100*1.2mm桥架 | 1 | 项 | 国产优质 | 投标单位根据图纸或现场测算
二、16#楼406实验室（共1间）
1 | 单口面板（含模块） | 一、执行标准：ISO/IEC11801-1、JB/T 8593 二、面板提供透明塑料标签条，带有语音数据区分标识块 三、面板颜色：象牙白 四、安装端口数：1P，2P，4P规格可选 五、螺丝孔隐藏式设计，外观美观 六、自带弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入 七、面板材质：ABS工程塑料，结实耐用 八、外形尺寸：86 X 86 mm 九、可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）KEYSTONE信息模块 十、使用温度：-10°C～60°C | 4 | 套 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
2 | 双口面板（含模块） | 一、执行标准：ISO/IEC11801-1、JB/T 8593 二、面板提供透明塑料标签条，带有语音数据区分标识块 三、面板颜色：象牙白 四、安装端口数：1P，2P，4P规格可选 五、螺丝孔隐藏式设计，外观美观 六、自带弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入 七、面板材质：ABS工程塑料，结实耐用 八、外形尺寸：86 X 86 mm 九、可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）KEYSTONE信息模块 十、使用温度：-10°C～60°C | 28 | 套 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
3 | 六类非屏蔽网线 | 一、产品参照GB/T 50312、GB/T 18015.5标准 二、最大带宽：250MHz 三、支持POE供电、用于计算机网络及数字安防等 五、绝缘材质：HDPE 六、线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线 七、导体直径：0.53mm 八、护套：PVC 九、直流电阻不平衡（线对导体间）：≤2% 十、直流电阻不平衡（线对间）：≤4% 十一、时延差（100M）：≤45ns 十二、特性阻抗（100MHz）：100±5Ω 十三、工作温度：-20～+60℃ 十四、包装长度：305米/箱 | 1 | 项 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿 | 投标单位根据图纸或现场测算
4 | 24口配线架 | 一、19英寸1U标准高度安装，模块化设计，正面带有透明标签盖和标识纸，背面有理线支架固定线缆，防止因外力而使端接脱落；产品符合YD/T 926.3、ISO/IEC 11801 E级、ANSI/TIA-568.2-D Cat6标准 二、安装要求：可拆卸式模块化配线架 三、端口数：24口满配白绿色模块 四、打线方式：180度 五、IDC线规：22-24AWG 六、金针：镀金50μ 七、带宽及应用：支持250MHz，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用 八、插拔次数：≥1000次 九、导线端接次数：≥250次 十、额定电压：125VAC 十一、额定电流：1.5A 十二、工作温度：-20°C～60°C | 3 | 套 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
5 | 理线架 | 一、用于机柜设备内缆线和跳线的梳理，使布线系统整洁美观，简洁 二、执行标准：YD/T926.3、ISO/IEC 11801 三、安装方式：1U机架式安装 四、结构：上下各12槽位（24口）、上下各24槽位（48口）供选择 五、板厚1.2mm，机械性能强 六、卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装 七、整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色，外观美观 | 3 | 只 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
6 | 48口接入交换机 | 二层网管交换机，交换容量432Gbps，包转发率108Mpps，48口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，云平台统一管理 | 2 | 台 | 华为、新华三、锐捷
7 | 光转电模块 | 传输距离100M | 2 | 台 | 华为、新华三、锐捷
8 | 600*600*1200mm落地机柜 | 执行标准：ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T 3047.8 工艺精湛、尺寸精密，极富时代气息 国际流行的烟灰色钢化玻璃前门； 网孔门可选 主体颜色可选： 国际流行电脑灰或黑色 可方便拆卸的左右侧门，全方位操作，多方位察看 材料： 全部选用优质冷轧钢板制作 表面处理： 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑 最大静态负载：60KG 工作温度：-5℃~+40℃ 相对湿度：≤85%（+30℃时） | 1 | 台 | 国产优质
9 | PDU | 符合YD/T2063、GB2099.3、GB1002标准要求 插口数：8位新国标五孔 安装要求：标准19英寸安装 材质：铝合金材质，聚碳（阻烯VO级） 保护功能：防雷防浪涌、电源指示灯功能 进线规格：3x1.0平方 进线长度：2米 输入输出电流：10A 适用电压：220V | 1 | 只 | 国产优质
10 | 桥架 | 200*100*1.2mm桥架 | 1 | 项 | 国产优质 | 投标单位根据图纸或现场测算
三、16#楼601\404\502\506\508实验室（共5间）
1 | 单口面板（含模块） | 一、执行标准：ISO/IEC11801-1、JB/T 8593 二、面板提供透明塑料标签条，带有语音数据区分标识块 三、面板颜色：象牙白 四、安装端口数：1P，2P，4P规格可选 五、螺丝孔隐藏式设计，外观美观 六、自带弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入 七、面板材质：ABS工程塑料，结实耐用 八、外形尺寸：86 X 86 mm 九、可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）KEYSTONE信息模块 十、使用温度：-10°C～60°C | 25 | 套 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
2 | 双口面板（含模块） | 一、执行标准：ISO/IEC11801-1、JB/T 8593 二、面板提供透明塑料标签条，带有语音数据区分标识块 三、面板颜色：象牙白 四、安装端口数：1P，2P，4P规格可选 五、螺丝孔隐藏式设计，外观美观 六、自带弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入 七、面板材质：ABS工程塑料，结实耐用 八、外形尺寸：86 X 86 mm 九、可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）KEYSTONE信息模块 十、使用温度：-10°C～60°C | 140 | 套 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
3 | 六类非屏蔽网线 | 一、产品参照GB/T 50312、GB/T 18015.5标准 二、最大带宽：250MHz 三、支持POE供电、用于计算机网络及数字安防等 五、绝缘材质：HDPE 六、线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线 七、导体直径：0.53mm 八、护套：PVC 九、直流电阻不平衡（线对导体间）：≤2% 十、直流电阻不平衡（线对间）：≤4% 十一、时延差（100M）：≤45ns 十二、特性阻抗（100MHz）：100±5Ω 十三、工作温度：-20～+60℃ 十四、包装长度：305米/箱 | 1 | 项 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿 | 投标单位根据图纸或现场测算
4 | 24口配线架 | 一、19英寸1U标准高度安装，模块化设计，正面带有透明标签盖和标识纸，背面有理线支架固定线缆，防止因外力而使端接脱落；产品符合YD/T 926.3、ISO/IEC 11801 E级、ANSI/TIA-568.2-D Cat6标准 二、安装要求：可拆卸式模块化配线架 三、端口数：24口满配白绿色模块 四、打线方式：180度 五、IDC线规：22-24AWG 六、金针：镀金50μ 七、带宽及应用：支持250MHz，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用 八、插拔次数：≥1000次 九、导线端接次数：≥250次 十、额定电压：125VAC 十一、额定电流：1.5A 十二、工作温度：-20°C～60°C | 15 | 套 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
5 | 理线架 | 一、用于机柜设备内缆线和跳线的梳理，使布线系统整洁美观，简洁 二、执行标准：YD/T926.3、ISO/IEC 11801 三、安装方式：1U机架式安装 四、结构：上下各12槽位（24口）、上下各24槽位（48口）供选择 五、板厚1.2mm，机械性能强 六、卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装 七、整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色，外观美观 | 15 | 只 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
6 | 48口接入交换机 | 二层网管交换机，交换容量432Gbps，包转发率108Mpps，48口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，云平台统一管理 | 10 | 台 | 华为、新华三、锐捷
7 | 光转电模块 | 传输距离100M | 10 | 台 | 华为、新华三、锐捷
8 | 600*600*1200mm落地机柜 | 执行标准：ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T 3047.8 工艺精湛、尺寸精密，极富时代气息 国际流行的烟灰色钢化玻璃前门； 网孔门可选 主体颜色可选： 国际流行电脑灰或黑色 可方便拆卸的左右侧门，全方位操作，多方位察看 材料： 全部选用优质冷轧钢板制作 表面处理： 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑 最大静态负载：60KG 工作温度：-5℃~+40℃ 相对湿度：≤85%（+30℃时） | 5 | 台 | 国产优质
9 | PDU | 符合YD/T2063、GB2099.3、GB1002标准要求 插口数：8位新国标五孔 安装要求：标准19英寸安装 材质：铝合金材质，聚碳（阻烯VO级） 保护功能：防雷防浪涌、电源指示灯功能 进线规格：3x1.0平方 进线长度：2米 输入输出电流：10A 适用电压：220V  | 5 | 只 | 国产优质
10 | 桥架 | 200*100*1.2mm桥架 | 1 | 项 | 国产优质 | 投标单位根据图纸或现场测算
四、16#楼401\501\503实验室（共3间）
1 | 单口面板（含模块） | 一、执行标准：ISO/IEC11801-1、JB/T 8593 二、面板提供透明塑料标签条，带有语音数据区分标识块 三、面板颜色：象牙白 四、安装端口数：1P，2P，4P规格可选 五、螺丝孔隐藏式设计，外观美观 六、自带弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入 七、面板材质：ABS工程塑料，结实耐用 八、外形尺寸：86 X 86 mm 九、可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）KEYSTONE信息模块 十、使用温度：-10°C～60°C | 15 | 套 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
2 | 双口面板（含模块） | 一、执行标准：ISO/IEC11801-1、JB/T 8593 二、面板提供透明塑料标签条，带有语音数据区分标识块 三、面板颜色：象牙白 四、安装端口数：1P，2P，4P规格可选 五、螺丝孔隐藏式设计，外观美观 六、自带弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入 七、面板材质：ABS工程塑料，结实耐用 八、外形尺寸：86 X 86 mm 九、可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）KEYSTONE信息模块 十、使用温度：-10°C～60°C | 84 | 套 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
3 | 六类非屏蔽网线 | 一、产品参照GB/T 50312、GB/T 18015.5标准 二、最大带宽：250MHz 三、支持POE供电、用于计算机网络及数字安防等 五、绝缘材质：HDPE 六、线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线 七、导体直径：0.53mm 八、护套：PVC 九、直流电阻不平衡（线对导体间）：≤2% 十、直流电阻不平衡（线对间）：≤4% 十一、时延差（100M）：≤45ns 十二、特性阻抗（100MHz）：100±5Ω 十三、工作温度：-20～+60℃ 十四、包装长度：305米/箱 | 1 | 项 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿 | 投标单位根据图纸或现场测算
4 | 24口配线架 | 一、19英寸1U标准高度安装，模块化设计，正面带有透明标签盖和标识纸，背面有理线支架固定线缆，防止因外力而使端接脱落；产品符合YD/T 926.3、ISO/IEC 11801 E级、ANSI/TIA-568.2-D Cat6标准 二、安装要求：可拆卸式模块化配线架 三、端口数：24口满配白绿色模块 四、打线方式：180度 五、IDC线规：22-24AWG 六、金针：镀金50μ 七、带宽及应用：支持250MHz，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用 八、插拔次数：≥1000次 九、导线端接次数：≥250次 十、额定电压：125VAC 十一、额定电流：1.5A 十二、工作温度：-20°C～60°C | 9 | 套 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
5 | 理线架 | 一、用于机柜设备内缆线和跳线的梳理，使布线系统整洁美观，简洁 二、执行标准：YD/T926.3、ISO/IEC 11801 三、安装方式：1U机架式安装 四、结构：上下各12槽位（24口）、上下各24槽位（48口）供选择 五、板厚1.2mm，机械性能强 六、卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装 七、整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色，外观美观 | 9 | 只 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
6 | 48口接入交换机 | 二层网管交换机，交换容量432Gbps，包转发率108Mpps，48口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，云平台统一管理 | 6 | 台 | 华为、新华三、锐捷
7 | 光转电模块 | 传输距离100M | 6 | 台 | 华为、新华三、锐捷
8 | 600*600*1200mm落地机柜 | 执行标准：ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T 3047.8 工艺精湛、尺寸精密，极富时代气息 国际流行的烟灰色钢化玻璃前门； 网孔门可选 主体颜色可选： 国际流行电脑灰或黑色 可方便拆卸的左右侧门，全方位操作，多方位察看 材料： 全部选用优质冷轧钢板制作 表面处理： 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑 最大静态负载：60KG 工作温度：-5℃~+40℃ 相对湿度：≤85%（+30℃时） | 3 | 台 | 国产优质
9 | PDU | 符合YD/T2063、GB2099.3、GB1002标准要求 插口数：8位新国标五孔 安装要求：标准19英寸安装 材质：铝合金材质，聚碳（阻烯VO级） 保护功能：防雷防浪涌、电源指示灯功能 进线规格：3x1.0平方 进线长度：2米 输入输出电流：10A 适用电压：220V  | 3 | 只 | 国产优质
10 | 桥架 | 200*100*1.2mm桥架 | 1 | 项 | 国产优质 | 投标单位根据图纸或现场测算
五、16#楼408实验室（共1间）
1 | 双口面板（含模块） | 一、执行标准：ISO/IEC11801-1、JB/T 8593 二、面板提供透明塑料标签条，带有语音数据区分标识块 三、面板颜色：象牙白 四、安装端口数：1P，2P，4P规格可选 五、螺丝孔隐藏式设计，外观美观 六、自带弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入 七、面板材质：ABS工程塑料，结实耐用 八、外形尺寸：86 X 86 mm 九、可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）KEYSTONE信息模块 十、使用温度：-10°C～60°C | 61 | 套 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
2 | 六类非屏蔽网线 | 一、产品参照GB/T 50312、GB/T 18015.5标准 二、最大带宽：250MHz 三、支持POE供电、用于计算机网络及数字安防等 五、绝缘材质：HDPE 六、线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线 七、导体直径：0.53mm 八、护套：PVC 九、直流电阻不平衡（线对导体间）：≤2% 十、直流电阻不平衡（线对间）：≤4% 十一、时延差（100M）：≤45ns 十二、特性阻抗（100MHz）：100±5Ω 十三、工作温度：-20～+60℃ 十四、包装长度：305米/箱 | 1 | 项 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿 | 投标单位根据图纸或现场测算
3 | 24口配线架 | 一、19英寸1U标准高度安装，模块化设计，正面带有透明标签盖和标识纸，背面有理线支架固定线缆，防止因外力而使端接脱落；产品符合YD/T 926.3、ISO/IEC 11801 E级、ANSI/TIA-568.2-D Cat6标准 二、安装要求：可拆卸式模块化配线架 三、端口数：24口满配白绿色模块 四、打线方式：180度 五、IDC线规：22-24AWG 六、金针：镀金50μ 七、带宽及应用：支持250MHz，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用 八、插拔次数：≥1000次 九、导线端接次数：≥250次 十、额定电压：125VAC 十一、额定电流：1.5A 十二、工作温度：-20°C～60°C | 6 | 套 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
4 | 理线架 | 一、用于机柜设备内缆线和跳线的梳理，使布线系统整洁美观，简洁 二、执行标准：YD/T926.3、ISO/IEC 11801 三、安装方式：1U机架式安装 四、结构：上下各12槽位（24口）、上下各24槽位（48口）供选择 五、板厚1.2mm，机械性能强 六、卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装 七、整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色，外观美观 | 6 | 只 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
5 | 48口接入交换机 | 二层网管交换机，交换容量432Gbps，包转发率108Mpps，48口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，云平台统一管理 | 3 | 台 | 华为、新华三、锐捷
6 | 光转电模块 | 传输距离100M | 3 | 台 | 华为、新华三、锐捷
7 | 600*600*1200mm落地机柜 | 执行标准：ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T 3047.8 工艺精湛、尺寸精密，极富时代气息 国际流行的烟灰色钢化玻璃前门； 网孔门可选 主体颜色可选： 国际流行电脑灰或黑色 可方便拆卸的左右侧门，全方位操作，多方位察看 材料： 全部选用优质冷轧钢板制作 表面处理： 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑 最大静态负载：60KG 工作温度：-5℃~+40℃ 相对湿度：≤85%（+30℃时） | 1 | 台 | 国产优质
8 | PDU | 符合YD/T2063、GB2099.3、GB1002标准要求 插口数：8位新国标五孔 安装要求：标准19英寸安装 材质：铝合金材质，聚碳（阻烯VO级） 保护功能：防雷防浪涌、电源指示灯功能 进线规格：3x1.0平方 进线长度：2米 输入输出电流：10A 适用电压：220V  | 1 | 只 | 国产优质
9 | 桥架 | 200*100*1.2mm桥架 | 1 | 项 | 国产优质 | 投标单位根据图纸或现场测算
六、16#楼403实验室（共1间）
1 | 双口面板（含模块） | 一、执行标准：ISO/IEC11801-1、JB/T 8593 二、面板提供透明塑料标签条，带有语音数据区分标识块 三、面板颜色：象牙白 四、安装端口数：1P，2P，4P规格可选 五、螺丝孔隐藏式设计，外观美观 六、自带弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入 七、面板材质：ABS工程塑料，结实耐用 八、外形尺寸：86 X 86 mm 九、可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）KEYSTONE信息模块 十、使用温度：-10°C～60°C | 16 | 套 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
2 | 六类非屏蔽网线 | 一、产品参照GB/T 50312、GB/T 18015.5标准 二、最大带宽：250MHz 三、支持POE供电、用于计算机网络及数字安防等 五、绝缘材质：HDPE 六、线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线 七、导体直径：0.53mm 八、护套：PVC 九、直流电阻不平衡（线对导体间）：≤2% 十、直流电阻不平衡（线对间）：≤4% 十一、时延差（100M）：≤45ns 十二、特性阻抗（100MHz）：100±5Ω 十三、工作温度：-20～+60℃ 十四、包装长度：305米/箱 | 1 | 项 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿 | 投标单位根据图纸或现场测算
3 | 24口配线架 | 一、19英寸1U标准高度安装，模块化设计，正面带有透明标签盖和标识纸，背面有理线支架固定线缆，防止因外力而使端接脱落；产品符合YD/T 926.3、ISO/IEC 11801 E级、ANSI/TIA-568.2-D Cat6标准 二、安装要求：可拆卸式模块化配线架 三、端口数：24口满配白绿色模块 四、打线方式：180度 五、IDC线规：22-24AWG 六、金针：镀金50μ 七、带宽及应用：支持250MHz，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用 八、插拔次数：≥1000次 九、导线端接次数：≥250次 十、额定电压：125VAC 十一、额定电流：1.5A 十二、工作温度：-20°C～60°C | 2 | 套 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
4 | 理线架 | 一、用于机柜设备内缆线和跳线的梳理，使布线系统整洁美观，简洁 二、执行标准：YD/T926.3、ISO/IEC 11801 三、安装方式：1U机架式安装 四、结构：上下各12槽位（24口）、上下各24槽位（48口）供选择 五、板厚1.2mm，机械性能强 六、卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装 七、整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色，外观美观 | 2 | 只 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
5 | 48口接入交换机 | 二层网管交换机，交换容量432Gbps，包转发率108Mpps，48口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，云平台统一管理 | 1 | 台 | 华为、新华三、锐捷
6 | 光转电模块 | 传输距离100M | 1 | 台 | 华为、新华三、锐捷
7 | 600*600*1200mm落地机柜 | 执行标准：ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T 3047.8 工艺精湛、尺寸精密，极富时代气息 国际流行的烟灰色钢化玻璃前门； 网孔门可选 主体颜色可选： 国际流行电脑灰或黑色 可方便拆卸的左右侧门，全方位操作，多方位察看 材料： 全部选用优质冷轧钢板制作 表面处理： 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑 最大静态负载：60KG 工作温度：-5℃~+40℃ 相对湿度：≤85%（+30℃时） | 1 | 台 | 国产优质
8 | PDU | 符合YD/T2063、GB2099.3、GB1002标准要求 插口数：8位新国标五孔 安装要求：标准19英寸安装 材质：铝合金材质，聚碳（阻烯VO级） 保护功能：防雷防浪涌、电源指示灯功能 进线规格：3x1.0平方 进线长度：2米 输入输出电流：10A 适用电压：220V  | 1 | 只 | 国产优质
9 | 桥架 | 200*100*1.2mm桥架 | 1 | 项 | 国产优质 | 投标单位根据图纸或现场测算
七、实验室4#楼401\402\404\406实验室（共4间）
1 | 单口面板（含模块） | 一、执行标准：ISO/IEC11801-1、JB/T 8593 二、面板提供透明塑料标签条，带有语音数据区分标识块 三、面板颜色：象牙白 四、安装端口数：1P，2P，4P规格可选 五、螺丝孔隐藏式设计，外观美观 六、自带弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入 七、面板材质：ABS工程塑料，结实耐用 八、外形尺寸：86 X 86 mm 九、可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）KEYSTONE信息模块 十、使用温度：-10°C～60°C | 16 | 套 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
2 | 双口面板（含模块） | 一、执行标准：ISO/IEC11801-1、JB/T 8593 二、面板提供透明塑料标签条，带有语音数据区分标识块 三、面板颜色：象牙白 四、安装端口数：1P，2P，4P规格可选 五、螺丝孔隐藏式设计，外观美观 六、自带弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入 七、面板材质：ABS工程塑料，结实耐用 八、外形尺寸：86 X 86 mm 九、可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）KEYSTONE信息模块 十、使用温度：-10°C～60°C | 32 | 套 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
3 | 六类非屏蔽网线 | 一、产品参照GB/T 50312、GB/T 18015.5标准 二、最大带宽：250MHz 三、支持POE供电、用于计算机网络及数字安防等 五、绝缘材质：HDPE 六、线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线 七、导体直径：0.53mm 八、护套：PVC 九、直流电阻不平衡（线对导体间）：≤2% 十、直流电阻不平衡（线对间）：≤4% 十一、时延差（100M）：≤45ns 十二、特性阻抗（100MHz）：100±5Ω 十三、工作温度：-20～+60℃ 十四、包装长度：305米/箱 | 1 | 项 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿 | 投标单位根据图纸或现场测算
4 | 24口配线架 | 一、19英寸1U标准高度安装，模块化设计，正面带有透明标签盖和标识纸，背面有理线支架固定线缆，防止因外力而使端接脱落；产品符合YD/T 926.3、ISO/IEC 11801 E级、ANSI/TIA-568.2-D Cat6标准 二、安装要求：可拆卸式模块化配线架 三、端口数：24口满配白绿色模块 四、打线方式：180度 五、IDC线规：22-24AWG 六、金针：镀金50μ 七、带宽及应用：支持250MHz，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用 八、插拔次数：≥1000次 九、导线端接次数：≥250次 十、额定电压：125VAC 十一、额定电流：1.5A 十二、工作温度：-20°C～60°C | 4 | 套 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
5 | 理线架 | 一、用于机柜设备内缆线和跳线的梳理，使布线系统整洁美观，简洁 二、执行标准：YD/T926.3、ISO/IEC 11801 三、安装方式：1U机架式安装 四、结构：上下各12槽位（24口）、上下各24槽位（48口）供选择 五、板厚1.2mm，机械性能强 六、卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装 七、整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色，外观美观 | 4 | 只 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
6 | 24口接入交换机 | 网管型交换机，24个千兆自适应电口+4个千兆上联光口，交换容量336Gbps，包转发率92Mpps；金属外壳，6KV防雷，机架式，支持VLAN划分、环路检测，自动防私接、自动放环路、端口隔离，支持EWEB/APP/MACC远程管理 | 4 | 台 | 华为、新华三、锐捷
7 | 光转电模块 | 传输距离100M | 4 | 台 | 华为、新华三、锐捷
8 | 600*600*1200mm落地机柜 | 执行标准：ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T 3047.8 工艺精湛、尺寸精密，极富时代气息 国际流行的烟灰色钢化玻璃前门； 网孔门可选 主体颜色可选： 国际流行电脑灰或黑色 可方便拆卸的左右侧门，全方位操作，多方位察看 材料： 全部选用优质冷轧钢板制作 表面处理： 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑 最大静态负载：60KG 工作温度：-5℃~+40℃ 相对湿度：≤85%（+30℃时） | 4 | 台 | 国产优质
9 | PDU | 符合YD/T2063、GB2099.3、GB1002标准要求 插口数：8位新国标五孔 安装要求：标准19英寸安装 材质：铝合金材质，聚碳（阻烯VO级） 保护功能：防雷防浪涌、电源指示灯功能 进线规格：3x1.0平方 进线长度：2米 输入输出电流：10A 适用电压：220V  | 4 | 只 | 国产优质
10 | 桥架 | 200*100*1.2mm桥架 | 1 | 项 | 国产优质 | 投标单位根据图纸或现场测算
八、实验室4#楼403实验室（共1间）
1 | 双口面板（含模块） | 一、执行标准：ISO/IEC11801-1、JB/T 8593 二、面板提供透明塑料标签条，带有语音数据区分标识块 三、面板颜色：象牙白 四、安装端口数：1P，2P，4P规格可选 五、螺丝孔隐藏式设计，外观美观 六、自带弹性防尘盖，有效防止灰尘和其他污染物进入 七、面板材质：ABS工程塑料，结实耐用 八、外形尺寸：86 X 86 mm 九、可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）KEYSTONE信息模块 十、使用温度：-10°C～60°C | 40 | 套 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
2 | 六类非屏蔽网线 | 一、产品参照GB/T 50312、GB/T 18015.5标准 二、最大带宽：250MHz 三、支持POE供电、用于计算机网络及数字安防等 五、绝缘材质：HDPE 六、线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线 七、导体直径：0.53mm 八、护套：PVC 九、直流电阻不平衡（线对导体间）：≤2% 十、直流电阻不平衡（线对间）：≤4% 十一、时延差（100M）：≤45ns 十二、特性阻抗（100MHz）：100±5Ω 十三、工作温度：-20～+60℃ 十四、包装长度：305米/箱 | 1 | 项 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿 | 投标单位根据图纸或现场测算
3 | 24口配线架 | 一、19英寸1U标准高度安装，模块化设计，正面带有透明标签盖和标识纸，背面有理线支架固定线缆，防止因外力而使端接脱落；产品符合YD/T 926.3、ISO/IEC 11801 E级、ANSI/TIA-568.2-D Cat6标准 二、安装要求：可拆卸式模块化配线架 三、端口数：24口满配白绿色模块 四、打线方式：180度 五、IDC线规：22-24AWG 六、金针：镀金50μ 七、带宽及应用：支持250MHz，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用 八、插拔次数：≥1000次 九、导线端接次数：≥250次 十、额定电压：125VAC 十一、额定电流：1.5A 十二、工作温度：-20°C～60°C | 4 | 套 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
4 | 理线架 | 一、用于机柜设备内缆线和跳线的梳理，使布线系统整洁美观，简洁 二、执行标准：YD/T926.3、ISO/IEC 11801 三、安装方式：1U机架式安装 四、结构：上下各12槽位（24口）、上下各24槽位（48口）供选择 五、板厚1.2mm，机械性能强 六、卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装 七、整体黑色烤漆，SECC冷轧钢/黑色，外观美观 | 4 | 只 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿
5 | 48口接入交换机 | 二层网管交换机，交换容量432Gbps，包转发率108Mpps，48口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，云平台统一管理 | 2 | 台 | 华为、新华三、锐捷
6 | 光转电模块 | 传输距离100M | 2 | 台 | 华为、新华三、锐捷
7 | 600*600*1200mm落地机柜 | 执行标准：ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、GB/T 3047.8 工艺精湛、尺寸精密，极富时代气息 国际流行的烟灰色钢化玻璃前门； 网孔门可选 主体颜色可选： 国际流行电脑灰或黑色 可方便拆卸的左右侧门，全方位操作，多方位察看 材料： 全部选用优质冷轧钢板制作 表面处理： 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑 最大静态负载：60KG 工作温度：-5℃~+40℃ 相对湿度：≤85%（+30℃时） | 1 | 台 | 国产优质
8 | PDU | 符合YD/T2063、GB2099.3、GB1002标准要求 插口数：8位新国标五孔 安装要求：标准19英寸安装 材质：铝合金材质，聚碳（阻烯VO级） 保护功能：防雷防浪涌、电源指示灯功能 进线规格：3x1.0平方 进线长度：2米 输入输出电流：10A 适用电压：220V  | 1 | 只 | 国产优质
9 | 桥架 | 200*100*1.2mm桥架 | 1 | 项 | 国产优质 | 投标单位根据图纸或现场测算
九、其他
1 | 交换机至多外网接入箱线缆 | 一、产品参照GB/T 50312、GB/T 18015.5标准 二、最大带宽：250MHz 三、支持POE供电、用于计算机网络及数字安防等 五、绝缘材质：HDPE 六、线对十字骨架隔离工艺，内置撕裂线 七、导体直径：0.53mm 八、护套：PVC 九、直流电阻不平衡（线对导体间）：≤2% 十、直流电阻不平衡（线对间）：≤4% 十一、时延差（100M）：≤45ns 十二、特性阻抗（100MHz）：100±5Ω 十三、工作温度：-20～+60℃ 十四、包装长度：305米/箱 | 29 | 路 | 普天天纪、一舟、爱谱华顿 | 投标单位根据图纸或现场测算
2 | 系统集成 | 含辅材、安装、调试 | 1 | 项 | 国产优质